1-NORMAS DA ABNT

Os materiais para instalações hidráulicas satisfarão às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

2-REGULAMENTO E PRESCRIÇÕES

2.1-Os materiais para instalações hidráulicas, além de satisfazer as normas da ABNT, deverão observar os códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes, que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra.

2.2-Além de atender às normas da ABNT e aos regulamentos aludidos do item acima, os materiais satisfarão, ainda, às prescrições constantes dos itens subsequêntes.

3-APARELHOS MEDIDORES E LIMITADORES DE DESCARGA

3.1-Medidores ou Hidrômetros

3.1.1-Satisfarão, além das especificações da EB-147, e as prescrições contidas para cada projeto.

4-BUCHAS

4.1-As buchas para passagens através de paredes de concreto etc, serão de aço galvanizado, com flanges soldados, nos casos de canalização de metal ferroso.

4.2-Nos casos de tubulações de cobre, serão usadas buchas de bronze, latão, cobre ou outro metal preconizado pelo fabricante dos tubos, tomando-se todas as precauções no sentido de evitar-se a formação de par elétrico.

5-CAIXA COLETORAS

5.1-Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:

5.1.1-Fundo inclinado na direção do tubo de sucção visando impedir a deposição de matérias sólidas.

5.1.2-Superfícies perfeitamente impermeabilizadas.

5.1.3-Tampa impermeável aos gases, quando a caixa coletora receber efluentes de vasos sanitários e mictórios.

5.1.4-Dispositivos adequados para limpeza e inspeção.

5.1.5-Profundidade mínima de 90 cm, a contar do nível da canalização mais baixa, quando receber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos a profundidade mínima será de 60 cm.

5.1.6-Sempre que a caixa coletora receber efluentes de vasos sanitários ou mictórios, será ventilada por um tubo ventilador primário, de diâmetro não inferior ao da tubulação de recalques. O tubo ventilador será completamente independente de qualquer outra ventilação da instalação do esgoto da construção.

5.2-As caixas poderão ser de concreto pré-moldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica.

6-CAIXAS DETENTORAS

6.1- Poderão ser feitas de concreto, alvenaria de tijolos maciço, cerâmica ou ferro fundido, devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa de ferro fundido, facilmente removível, assegurando perfeita vedação.

6.2-Caixas de Gordura

6.2.1-Separação situada a 200 mm, no mínimo, abaixo da superfície de líquido.

6.2.2-Sem septo removível.

6.2.3-Fecho hídrico não sifonável.

6.2.4-Fechamento hermético, com tampa de ferro removível, que permita receber pavimentação igual à do piso circundante.

6.3-Caixas de Areia

6.3.1-As caixas de areia de seção circular, em concreto pré-moldado, possuirão, no seu fundo, grade de passagem. Quando profundas, serão dotadas de degraus, para facilitar o acesso a seu interior.

6.3.2-Tampo de ferro fundido e, quando indicado em projeto, caixilho e grelha do mesmo material.

6.4-Caixas de Óleo

6.4.1-As caixas separadoras de óleo, de secão circular, serão de concreto pré-moldado e conjugados a uma caixa receptora lateral.

6.4.2-A ligação da caixa receptora com a caixa separadora será feita com tubulação, via de regra em ferro galvanizado, provida de registro de metal de 75 mm.

6.4.3-Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, posteriormente, será retirado.

7-CAIXAS DE INCÊNDIO

7.1-Serão de chapas de aço estampado, de tipo aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e satisfarão às normas do Instituto de Resseguros do Brasil - Portaria nº 21, de 05.06.56 - e do Ministério do Trabalho e Previdência Social - Portaria nº 31, de 06.04.54.

8-CAIXAS DE INSPEÇÃO

8.1-Serão circulares, retangulares ou quadradas, sendo construídas em aneis de concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes no mínimo de 20 cm de espessura.

8.2-Para profundidade máxima de 1,00 m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60 m de lado, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60 m de diâmetro, no mínimo.

8.3-Para profundidades superiores a 1,00 m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 1,10 m de lado, no mínimo, e, as de forma circular, 1,10 m de diâmetro no mínimo.

8.4-Na hipótese prevista no item anterior, as caixas de inspeção - que passam a denominar-se "poços de visita" serão dotadas de degraus, com espaçamento mínimo de 0,40 m, para facilitar o acesso ao seu interior.

8.5-Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos.

8.6-Tampo de ferro fundido facilmente removível e permitindo composição com o piso circundante.

9-CAIXAS DE PASSAGEM

9.1-Destinadas a receber água de lavagem de piso e/ou efluentes de canalização secundária, poderão ser dotadas de grelhas ou tampa cega e terão as seguintes características:

9.1.1-Altura mínima de 10 cm.

9.1.2-Quando de seção horizontal circular, terão diâmetro mínimo de 15 cm e, quando poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 15 cm.

10-CAIXAS SIFONADAS

10.1-Serão de concreto, cerâmica vidrada ou ferro fundido, com bujão para limpeza e tampa de fechamento hermético, devendo satisfazer às seguintes características:

10.1.1-Fecho hídrico com altura mínima de 200 mm.

10.1.2-Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 30 cm, no mínimo, e, quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 30 cm de diâmetro no mínimo.

10.1.3-Tampa de ferro fundido removível, de fechamento hermético.

10.1.4-Orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal correspondente, nunca inferior, todavia, a 75 mm.

11-CONEXÕES

Vide tubos, adiantes.

12-FOSSAS SÉPTICAS E EFLUENTES

12.1-Fossa

12.1.1-Destinam-se ao tratamento primário dos despejos refugos líguidos, excluídas as águas pluviais das construções.

12.1.2-De forma cilíndrica ou prismática retangular, serão executadas em concreto, alvenaria, cimento-amianto ou outro material que atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência, bem como agressões químicas dos despejos.

12.1.3-O tipo e a capacidade das fossas serão objeto de projeto específico.

12.1.4-Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão hidrostática. Para facilitar essa operação, em fossas com capacidade para atender descargas de 6,000 litros ou mais, o fundo será inclinado, na proporção de 1.3 no sentido da localização do dispositivo de limpeza.

12.2-EFLUENTES

12.2.1-Os efluentes das fossas sépticas serão dispostos de maneira a seguir descrita:

1:-No solo, por irrigação sub-superficial, através de valas de infiltração.

2:-No solo, por infiltração em camadas profundas do terreno, através de poços absorventes (sumidouros).

3:-Em valas de filtração ou Filtro Biológico, a fim de permitir o lançamento em águas de superfície.

12.2.2-Para escolha da forma de escoamento do efluente, será efetuado o teste de capacidade de absorção do solo, na forma estabelecida pela NBR-7229 (NB-41).

13-RALOS

13.1-Material de Fabricação

Os ralos poderão ser de cerâmica, de cobre, de ferro fundido, de latão, de chumbo, de plástico ou de concreto.

13.1.1-Ralos de Cerâmica

Conforme especificado no projeto.

13.1.2-Ralos de Cobre

1:-Sifonados

Serão de chapas de cobre nº 18 SWG, no mínimo, com dimensões, caixilhos e grelhas conforme especificacado para cada caso.

2:-Secundários

Serão de chapa de cobre nº 25 SWG, com cerca de 4,27 Kg/m² (14 onças/pé²) e dimensões, caixilhos e grelhas conforme especificado para cada caso.

13.1.3-De Ferro Fundido

1:-Sifonados ou secundários

Dimensões, caixilhos e grelhas conforme especificado para cada caso.

13.1.4-De Latão

1:-Sifonados, com caixilhos e grelhas especificados para cada caso.

13.1.5-De Chumbo

1:-Sifonados, com caixilhos e grelhas especificados para cada caso

13.1.6-De Plástico

1:-Sifonados ou secundários

Caixilhos e grelhas do mesmo material.

13.1.7-De Concreto

1:-Sifonados, de forma cilíndrica, tipo "City" ou não, recebendo grelha, conforme especificado para cada caso.

13.2-Tipos

Os ralos poderão ser dos seguintes tipos:

13.2.1-Sifonados

1:-Fecho hídrico com altura mínima de 5 cm.

2:-Orifício de saída com diâmetro mínimo de 75 mm; quando adotado o sistema uno de esgotamento, será empregado, nos pisos de sanitários e de "boxes" de chuveiros, ralo sifonado com ramal de descarga reduzido para 40 mm, no mínimo.

3:-Quando receberem efluentes de aparelhos sanitários até os limites de 6,10 a 15 unidades de descarga, os ralos sifonados, de seção horizontal circular, terão diâmetro mínimo de 10, 12,5 ou 15 cm, respectivamente, e, quando de seção poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10, 12,5 ou 15 cm  respectivamente.

4:-Dotados de grelha ou de tampa cega. Nesse último caso, o fechamento será hermético.

13.2.2-Secundários

1:-De Piso

1.1:-Grelha Plana

1.2:-Quando de seção horizontal circular terão diâmetro mínimo de 10 cm e, quando de seção poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10 cm.

1.3:-Área de orifício das grelhas igual a pelo menos uma vez e meia de condutor correspondente ao ralo.

14-SOLDAS

14.1-A solda para instalações hidráulicas obedecerá às prescrições do respectivo fabricante.

15-TAMPÕES

15.1-Os tampões para caixas detentoras e de inspeção serão constituídas por caixilho e tampa de ferro fundido, com alças para suspensão.

15.2-Os tampões não estanques de ferro fundido, a serem utilizados para serviços de distribuição de água, águas pluviais, de esgoto, de telefone e de energia, obedecerão ao disposto na PB-263.

16-TUBOS

16.1-De Cerâmica

16.1.1-Perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e bolhas.

16.1.2-Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados, apresentarão camada de vitrificação homogênea e contínua, bem como totalmente integrado ao material cerâmico.

16.2-De Chumbo

16.2.1-Fabricados com chumbo de 99% de pureza, perfeitamente maleáveis, suportando dobramento a 180º sem apresentar fendas, isentos de bolhas ou outros defeitos, terão seção de paredes uniformes, lisas internamente.

16.3-De Cobre

16.3.1-Fabricados com cobre de alta qualidade e em medidas exatas, de acordo com as normas da ABNT e com a BS 659-1944.

16.4-De Cimento-Amianto

16.4.1-O emprego de tubos de cimento-amianto ficará condicionado às especificações para cada caso.

16.4.2-Serão da Classe A, de acordo com a EB-69, e satisfarão no mínimo, à seguinte tabela:

| d | TUBO | BOLSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | e mm | E | D | P | F |
|  |  | mm | mm | mm | mm |
| 25 | 6 | 6 | 55 | 60 | 7 |
| 30 | 6 | 7 | 60 | 60 | 7 |
| 40 | 7 | 8 | 72 | 60 | 7 |
| 50 | 8 | 8 | 86 | 70 | 8 |
| 60 | 8 | 8 | 96 | 70 | 8 |
| 75 | 8 | 9 | 111 | 70 | 8 |
| 100 | 9 | 9 | 138 | 70 | 8 |
| 125 | 9 | 10 | 165 | 70 | 9 |
| 150 | 10 | 10 | 194 | 70 | 10 |
| 175 | 10 | 11 | 219 | 80 | 10 |
| 200 | 11 | 13 | 246 | 80 | 10 |
| 250 | 13 | 15 | 302 | 80 | 11 |
| 300 | 15 | 17 | 356 | 80 | 11 |

d - diâmetro interno nominal

e - espessura da ponta do tubo

E - espessura de bolsa

D - diâmetro interno da bolsa

P - profundidade da bolsa

F - folga mínima entre a ponta e a bolsa

16.5 - De Ferro Fundido

16.5.1-Tubos tipo pressão - Junta Elástica

1:-Serão centrifugados, de ponta e bolsa, pintadas externamente com tinta anticorrosiva.

2:-O revestimento interno será do tipo betuminoso ou cimentado por centrifugação.

16.5.2-Tubos Tipo Pressão - Junta de Chumbo

1:-Apresentarão as mesmas características dos tubos pressão - junta elástica.

16.5.3-Tubos Tipo Esgoto

1:-Apresentarão as mesmas características dos tubos tipo pressão - junta elástica.

16.5.4-Conexões

As conexões para as canalizações de ferro fundido obedecerão, no que lhes for aplicável, às características gerais dos tubos.

16.6-De Ferro Galvanizado

16.6.1-Serão do tipo com ou sem costura, fabricados com aço ao carbono, de teor inferior a 0,25% de carbono.

16.6.2-A galvanização, obtida por imersão a quente, será contínua, interna e externamente.

16.6.3-Serão rejeitados os tubos que não sejam novos ou cuja galvanização ou rosca não se apresente em perfeito estado.

16.6.4-Os tubos serão testados com pressão mínima de 3,2 Mpa (32 Kg/cm²).

16.6.5-As espessuras e os pesos dos tubos satisfarão, no mínimo, aos seguintes limites:

| Diâmetro Nominal pol mm |  | Espessura de Parede mm | Peso Teórico Kg/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 10 | 2,00 | 0,918 |
| 1/2 | 15 | 2,00 | 0,918 |
| 3/4 | 20 | 2,00 | 1,233 |
| 1 | 25 | 2,30 | 1,766 |
| 1 1/4 | 30 | 2,30 | 2,283 |
| 1 1/2 | 40 | 2,66 | 2,941 |
| 2 | 50 | 2,66 | 3,741 |
| 2 1/2 | 60 | 3,04 | 5,233 |
| 3 | 75 | 3,10 | 7,433 |
| 4 | 100 | 3,80 | 10,416 |

16.6.6-As conexões para canalizações de ferro galvanizados obedecerão, no que lhes for aplicável, às características gerais dos tubos, devendo apresentar bom acabamento nas cúpulas de deflexão; as uniões terão vedação do tipo metal contra metal.

16.7-De Concreto

16.7.1-As manilhas ou tubos de concreto simples obedecerão à EB-6 (Tubos de Concreto Simples de seção circular com ponta e bolsa) para a classe C1 ou C2, conforme for especificado, e satisfarão, no mínimo aos seguintes limites:

| Diâmetro | TUBO |  |  | BOLSA OU LUVA |  |  |  |  |  |  | Resistência |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Espessura | Comprimento |  | Média |  |  |
| (interno) | Interno | Mínima | Interno | Mínima | Mínimo |  | kg/m |  |  |
|  | Di | e | D'i | e’ | Bolsa | Luva | Classe C11 | Classe C2 |
| 150 | 145 | 25 | 216 | ) | 60 | 120 | 1120 | 1400 |
| 200 | 195 | 25 | 266 | ) | 60 | 120 | 1200 | 1500 |
| 225 | 220 | 25 | 293 | ) | 60 | 120 | 1240 | 1550 |
| 250 | 245 | 25 | 318 | ) | 60 | 120 | 1280 | 1600 |
| 300 | 290 | 26 | 372 | ) | 60 | 120 | 1360 | 1700 |
|  |  |  |  | )0,75 |  |  |  |  |
| 375 | 365 | 30 | 459 | ) | 70 | 120 | 1520 | 1900 |
| 400 | 390 | 32 | 488 | ) | 70 | 120 | 1600 | 2000 |
| 450 | 440 | 36 | 544 | ) | 70 | 120 | 1800 | 2250 |
| 500 | 488 | 40 | 612 | ) | 70 | 150 | 2000 | 2500 |
| 600 | 588 | 48 | 726 | ) | 70 | 150 | 2400 | 3000 |

Observação : - dimensões em mm

- nenhum tobu deve romper com carga inferior a 80% do limite indicado                         na coluna “ Resistência Média”.

16. 7. 2 - A escolha do método de ensaio, NBR-6583 (MB-17) ou NBR-6584 (MB-18), a que se refere a alínea © do artigo 6 da EB-6, ficará o critério da Fiscalização.

16. 7. 3 - Os tubos de concreto armado obedecerão à EB-103 e aos MB-113, NBR-6586 (MB-227) e MB-228, poderão pertencer às classes CA-1, CA-2 ou CA-3, conforme especificado, e satisfarão, no mínimo, aos seguintes limites:

| Diâmetro Interno | Carga Trinca | Média kg/m | de | Carga Ruptura | Média Kg/mm | de | Comprimento minimo |  | Folga Minima entre ponte e bolsa (ou luva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Bolsa | Luva |  |
|  | CA-1 | CA-2 | CA-3 | CA-1 | CA-2 | CA-3 |  |  |  |
| 300 | 1400 | 2000 | - | 2100 | 3000 | - | 60 | 120 | 15 |
| 350 | 1550 | 2150 | - | 2350 | 3250 | - | 60 | 120 | 15 |
| 400 | 1750 | 2350 | - | 2600 | 3500 | - | 70 | 140 | 15 |
| 450 | 1900 | 2500 | - | 2850 | 3750 | - | 70 | 140 | 20 |
| 500 | 2050 | 2650 | - | 3100 | 4000 | - | 70 | 140 | 20 |
| 600 | 2400 | 3000 | 6000 | 3600 | 4500 | 9000 | 70 | 140 | 20 |
| 700 | 2800 | 3350 | 6600 | 4200 | 5000 | 10000 | 75 | 150 | 20 |
| 800 | 3200 | 4000 | 7300 | 4800 | 6000 | 11000 | 75 | 150 | 20 |
| 900 | 3600 | 4650 | 8600 | 5400 | 7000 | 13000 | 75 | 150 | 20 |
| 1000 | 4000 | 5650 | 9300 | 6000 | 8500 | 14000 | 80 | 160 | 20 |
| 1100 | 4400 | 6650 | 10600 | 6630 | 10000 | 16000 | 80 | 160 | 20 |
| 1200 | 4800 | 7650 | 12000 | 7200 | 11500 | 18000 | 90 | 180 | 20 |
| 1300 | 5200 | 8650 | 13000 | 7800 | 13000 | 19500 | 90 | 180 | 25 |
| 1500 | 6000 | 10650 | 14650 | 9000 | 16000 | 22000 | 90 | 180 | 25 |
| 1750 | 7000 | 13350 | 16650 | 10500 | 20000 | 25000 | 100 | 200 | 25 |
| 2000 | 8000 | 16000 | 19350 | 12000 | 24000 | 29000 | 100 | 200 | 25 |

16.8-Fibra de Vidro

16.8.1-Serão fabricados com argamassa de resina termoestável, reforçada por filamento de fibra de vidro e areia.

16.9-De Plástico

16.9.1-Serão de Cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado.

16.9.2-Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5 Mpa (50 kg/cmª).

16.9.3-Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC serão da Série A

- Vide NBR - 5647 (EB-183) e terão as seguintes espessuras e pesos.

|  | T A B E L A I |  |  |  |  | T A B E L A I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFE- | TUBOS COM JUNTAS SOLDÁVEIS |  |  |  |  | TUBOS COM JUNTAS ROSQUEÁVEIS |  |  |  |  |
| RÊN - CIA | Diâmetro Externo Médio mm | Espessura Mínima Parede (e) mm | Peso Médio Aprox. kg/m | Diâmetro Externo Médio mm | Espessura Mínima Parede (e) mm | Peso Médio Aprox. Kg/m |
| 3/8 | 16 | 1,5 | 0,105 | 16,7 | 2,0 | 0,140 |
| 1/2 | 20 | 1,5 | 0,133 | 21,2 | 2,5 | 0,220 |
| 3/4 | 25 | 1,7 | 0,188 | 26,4 | 2,6 | 0,280 |
| 1 | 32 | 2,1 | 0,295 | 33,2 | 3,2 | 0,450 |
| 1 1/4 | 40 | 2,4 | 0,430 | 42,2 | 3,6 | 0,650 |
| 1 1/2 | 50 | 3,0 | 0,660 | 47,8 | 4,0 | 0,820 |
| 2 | 60 | 3,5 | 0,920 | 59,6 | 4,6 | 1,170 |
| 2 1/2 | 75 | 4,2 | 1,370 | 75,1 | 5,5 | 1,750 |
| 3 | 85 | 4,7 | 1,760 | 87,9 | 6,2 | 2,300 |
| 4 | 110 | 6,1 | 2,950 | 113,5 | 7,6 | 3,700 |
|  | PRESSÃO DE SERVIÇO: 0,75 MPa (7,5 kgf/cm²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.9.4-Para instalações prediais de esgoto primário, os tubos de PVC terão as seguintes espessuras e pesos:

| DIÂMETRO | TUBOS COM BOLSAS E VIROLA |  |  |  |  | TUBOS COM PONTAS LISAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | EM UMA DAS |  |  | PONTAS |  |  |  |
|  | comprimento | Espessura | Peso Unitário | Comprimento | Espessura | Peso |
|  | m | mm | kg | m | mm | kg/m |
|  | 1,06 | 1,6 | 0,414 | 6,00 | 1,6 | 0,390 |
| 50 | 2,06 | 1,6 | 0,804 | - | - | - |
|  | 3,06 | 1,6 | 1,914 | - | - | - |
|  | 1,06 | 1,7 | 0,626 | 6,00 | 1,7 | 0,590 |
| 75 | 2,06 | 1,7 | 1,216 |  |  |  |
|  | 3,06 | 1,7 | 1,806 | - | - | - |
|  | 1,06 | 1,8 | 0,870 | 6,00 | 1,8 | 0,820 |
| 100 | 2,06 | 1,8 | 1,690 |  |  |  |
|  | 3,06 | 1,8 | 2,510 | - | - | - |

16.9.5-Para instalações prediais de esgotos secundários, os tubos de PVC terão as seguintes espessuras e pesos:

|  | TUBOS COM PONTA E BOLSA |  |  | TUBOS COM PONTAS LISAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFE-RÊN- CIA | Diâmetro mm | Comprimento | Espessura mm | Diâmetro mm |  | Comprimento m |  | Espessura mm |  |
| 1 1/2 | 40 | 1,04 | 1 |  | 40 |  | 5,00 |  | 1 |
| 1 1/2 | 40 | 2,04 | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 1 1/2 | 40 | 3,04 | 1 |  | - |  | - |  | - |

16.9.6-As conexões para canalização de plástico obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às características gerais dos tubos. Serão fabricadas pelo sistema de injeções em diferentes versões: rosqueadas, lisas, mistas e com bolsa e anéis de borracha. Em alguns casos, para tubos de maior diâmetro, determinadas conexões são obtidas artesanalmente pela soldagem de tubos extrudados e conexões ou bolsas moldadas existentes.

17-VÁLVULAS E REGISTROS

As válvulas e registros serão dos seguintes tipos:

17.1-Válvulas de Bóia

17.1.1-Tipo reforçado, com flutuador de chapa de cobre, latão repuxado, ou polietireno expandido - "balão inteiro", "balão oval", "meio-balão", "balão chato" - válvula de vedação e haste de metal fundido.

17.2-Registro de Gaveta

17.2.1-Serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão de serviço projetada.

17.3-Válvula Globo

17.3.1-De metal fundido ou forjado ou de ferro fundido.

17.4-Válvula de Pé

17.4.1-De bronze ou ferro fundido, vedação perfeita de metal contra metal, ligação em rosca e crivo de proteção também em bronze ou ferro fundido.

17.5-Válvula Purgadora

17.5.1-Tipo termostática ou de flutuador, para 0,88 Mpa (8,8 kgf/cm²), ligação em roscas.

17.6-Válvula de Redução de Pressão

17.6.1-Para usos diversos

1:-Serão de regulagem ajustável.

17.6.2-Para bebedouros

1:-Serão dotadas de dispositivos para regular a pressão de forma a controlar a saída do jato d'água.

17.7-Válvula de Retenção

17.7.1-Com Rosca

1:-Inteiramente de bronze ou de ferro fundido, vedação de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal.

17.7.2-Com Flanges

1:-De ferro, vedação de borracha ou bronze.